鄂环审字〔2024〕142号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古能源发电杭锦发电有限公司崔家坡固化贮灰场建设工程环境影响报告书的批复

内蒙古能源发电杭锦发电有限公司：

你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《内蒙古能源发电杭锦发电有限公司崔家坡固化贮灰场建设工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和杭锦旗独贵塔拉镇人民政府出具的《关于原则同意崔家坡贮灰场建设项目选址审查意见的函》（独政函〔2024〕106号）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村。2008年8月，原环境保护部对《内蒙古杭锦煤矸石发电厂（2×300兆瓦）机组工程环境影响报告书》进行了批复（环审〔2008〕122号），提出“崔家坡灰场位于厂址西南约1.5km处，为山谷灰场，新建3公里运灰道路。推荐沟尾堆灰方案灰场占地38×104平方米，库容426×104立方米，可满足本期工程综合利用50%贮存3年的灰渣量”。2022年1月，建设单位组织进行了内蒙古杭锦煤矸石发电厂（2×300MW）机组工程项目（固废）竣工环境保护自主验收。

- 2024年3月，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局聘请内蒙古晶达测设有限公司对照内蒙古能源发电杭锦发电有限公司内蒙古杭能煤矸石发电厂（2×300兆瓦）机组工程项目灰场施工坐标图对崔家坡贮灰厂进行施测，发现该灰场建设项目面积为38.00公顷，本次实测面积为41.6583公顷，超出环评批复面积3.6583公顷，环评批复库容量为426.00万立方米，通过测算，计算出该公司崔家坡固化贮灰场建设项目库容量为534.7068万立方米，超出环评批复库容量108.7068立方米，超出环评批复库容量25.53%，挖方量为9012.2立方米。

- 本次扩建项目不新增占地，在现有贮灰场的堆体平台上建设固化灰渣场，在第3平台处退台10米，开始进行固化堆填，固化灰渣场库区面积33.58公顷，固化堆高10米，共1层，顶部覆土1米，最终形成标高1553-1558米的平台。固化扩容后，本项目固化灰渣场有效库容约230万立方米，年填埋灰渣最大量为106.88万吨（76.34万立方米），可满足电厂灰渣、粉煤灰、脱硫石膏堆放约3年。主要作为内蒙古能源发电杭锦发电有限公司内蒙古杭能煤矸石发电厂（2×300兆瓦）机组工程项目产生的灰渣、粉煤灰、脱硫石膏综合利用的临时贮存场。主要建设内容包括环保固化车间、灰浆泵房、库房、灰水回收池及水泵、辅助生产设施、渣浆输送及灰水回收管道系统、固化灰渣场堆填工程等。本项目总投资为8272万元，其中环保投资1498万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

- （一）认真开展生态环境保护与恢复。管沟开挖时要分层开挖、分层堆放、分层回填，将表土单独堆存，在表土堆放区的周围用编织袋装土筑坎进行临时拦挡，用苫布遮盖防止大风扬尘，施工结束后，及时恢复植被。灰渣场边坡最上层为客土喷播绿化层，自下而上分别为600克/平方米长丝无纺土工布；1.0毫米HDPE土工膜防渗层（双糙面）；600克/平方米长丝无纺土工布。边坡生态恢复采用专业设备将高性能生态基材、种子和水混合均匀喷洒于土层上，使用喷灌设施浇水养护，维持植物生长。灰渣场顶层平台封场后覆盖300毫米厚绿化种植土。顶部平台形成后及时种植羊草、针茅等草本植物，植被覆盖度不小于70%。

（二）认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。固化车间进行全封闭，固废直接运至固化车间卸料，不在固化车间外暂存，运输道路为砂石路，定期洒水抑尘，运输车辆采用苫布遮盖，项目厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。固化车间产生的溢流灰水和贮渣池经固化后析出的灰水经灰水回收系统返回固化车间循环使用，不外排；渣浆上清液经灰水回收管道收集后回用。生活污水经化粪池收集后用电厂污水处理站进行处理。强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，生活垃圾统一定期清运处理。

（三）严格落实地下水环境及土壤环境保护措施。项目在施工前对现有工程灰场开展一次防渗工程有效性评估工作，在现有工程上新建防渗系统。同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

（四）建设单位应配合当地政府尽快落实搬迁相关工作，按照《杭锦旗人民政府关于内蒙古能源发电杭锦发电有限公司崔家坡贮灰场有关事宜的承诺函》时限要求完成农牧民房屋搬迁工作，否则不得开工实施。

（五）建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目在取得用地许可后方可开工建设。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年8月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古凯越工程咨询有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年8月8日印发