鄂环审字〔2024〕191号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市

旺景环境服务有限公司医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市旺景环境服务有限公司：

你公司报送的由内蒙古百霖环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市旺景环境服务有限公司医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、鄂尔多斯市旺景环境服务有限公司医疗废物集中处置中心建设项目（以下称本项目）位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区鄂尔多斯市旺景环境服务有限公司危废回收再利用综合处理项目预留用地内，采取独立厂区形式建设。本项目占地面积5095平方米，建设医疗废物高温蒸汽处理系统1套、医疗废物气化热解焚烧系统1套及相关环保设施、公用设施，日总处理医疗废物2.74吨，年处理医疗废物1000吨。项目总投资1000万元，其中环保投资417万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，建筑材料定点堆放，并采取防尘抑尘措施，施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施；合理安排施工时间，合理布置施工场地，采用低噪声设备，运输车辆减速禁鸣；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.切实加强各项大气污染防治措施。运营期高温蒸汽灭菌系统灭菌废气经集气罩收集进料废气、出料废气和破碎废气负压引入废气处理单元，通过“高效过滤+二级活性炭吸附+紫外线消毒”净化后由15米高排气筒排放，非甲烷总烃、颗粒物排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3限值要求，氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求；冷库、医疗废物处理间废气负压收集后送至气化热解焚烧炉焚烧装置活性炭吸附段处置；气化热解焚烧系统废气采用SNCR脱硝+一次急冷+急冷中和+消石灰脱酸+活性炭吸附+袋式除尘+NaOH湿法脱酸后由25米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、重金属、二噁英类排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表4标准限值要求，氨排放满足《火电厂脱硝工程技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010)；化验室废气、清洗消毒间、危废暂存间废气负压收集后送入热解焚烧系统废气处理装置活性炭吸附段处置，氯化氢满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表4标准限值要求，硫酸雾、非甲烷总烃、氯气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；污水处理站恶臭采取喷洒除臭剂+活性炭吸附处理后由15米高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。焚烧烟气设置在线监测。

污水处理站采用一体化装置，医疗处置车间全封闭，设置负压装置，医疗废物贮存库（冷库）、医疗废物待处理间、周转箱消毒间全封闭，微负压设计，厂界无组织排放废气中颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建项目恶臭污染物厂界标准值；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。生活污水经过化粪池收集后拉运至园区现有污水处理厂处理，后期资源综合利用产业区污水处理厂及管网建设完毕后，通过园区污水管网排入资源综合利用产业区污水处理厂处理；生产废水经消毒灭菌后进入厂区自建污水处理站处理，采用“调节池+AO+MBR+消毒+多介质过滤+RO反渗透”处理工艺，出水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中工艺与产品用水水质标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)预处理标准后回用。污水处理站RO反渗透浓水全部收集后分区存放至危废暂存间分区存放，最终交由有资质单位处置，不外排。

4.严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行分类收集、处理和处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护。依据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古百霖环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年11月6日印发