鄂环审字〔2024〕226号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古科达利云环保科技有限公司油气田污水处理及综合利用项目环境影响报告书的批复

内蒙古科达利云环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古乾诺环保科技有限公司编制的《内蒙古科达利云环保科技有限公司油气田污水处理及综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 内蒙古科达利云环保科技有限公司油气田污水处理及综合利用项目（以下简称本项目）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇苏吉嘎查村部东7公里处，项目占地面积约63333.33平方米，主要接收中石油长庆油田分公司苏里格气田的苏75区块、苏53区块、苏76区块、苏54区块、苏11区块、苏10区块、苏25区块产生的达到本项目进水水质要求的工业废水。本项目废水处理规模为1500立方米/天（年处理40万立方米压裂返排液、10万立方米钻井泥浆固液分离后滤液），包括压裂返排液处理系统、泥浆处理系统、固液分离系统、处理水池、办公系统以及配套设施，采用“原水池+预处理+调节池调节pH+气浮+二级高密+砂滤+超滤+二级反渗透处理工艺，中水回用，浓水进行进一步处理，处理工艺采用“MVR蒸发结晶+刮板干躁→混盐”。项目投资12000万元，其中环保投资298.8万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。运营期原水池、进水池、调节池、预处理池、污泥池、泥浆池、压滤液储存池、高指标池废气均采取加盖封闭措施，负压收集后通过管道进入活性炭吸附装置进行处理，处理后由15米高排气筒排放；废水处理车间气浮池废气经集气罩收集后进入活性炭吸附装置进行处理，处理后由15米高排气筒排放；MVR蒸发装置、刮板干燥器不凝气经管道输送进入活性炭吸附装置进行处理，处理后由15米高排气筒排放，采取以上措施，有组织非甲烷总烃最高允许排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2允许排放浓度标准限值，

本项目无组织排放固液分离车间、废水处理车间（生产车间）为封闭车间，固废暂存场四周建设1.5米高挡渣墙及10米高防风抑尘网，无组织非甲烷总烃、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2无组织排放浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1限值要求。

- 水污染防治措施。运营期MVR、刮板干燥器冷凝水回用于循环冷却水补水；生活污水、循环冷却系统定期排污水、泥浆压滤后固废储存渗出液、车间地面冲洗废水、超滤、反渗透膜反冲洗废水分别收集后返回废水处理系统处理，处理后中水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB∕T 19923-2024）工艺与产品用水标准、《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（重金属满足第一类污染物最高允许排放浓度，总有机碳满足一级标准），用于本项目生产配药用水、车间地面冲洗用水、超滤、反渗透膜反冲洗水和厂区绿化用水，剩余中水全部用于井场钻井液配置。反渗透产生的浓盐水进入MVR蒸发器、刮板干燥器蒸发结晶系统处理，不外排。出水口安装在线监控设备并联网。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振、隔声、消音，加强日常管理，定期检修等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。。

- 固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古乾诺环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年12月13日印发